拉萨师范高等专科学校消防维保服务

为进一步加强学校的消防安全工作，落实消防责任，强化预防，整治隐患，进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾危害，保障学校的各项工作秩序稳定，确保师生生命财产安全。

一、消防设施维护、维修范围

- 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

- 1.火灾自动报警系统

2.自动喷水灭火系统；

3.气体灭火系统；

4.消火栓系统；

5.消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

6.消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复；如设备老化损坏，无法修复的，由我位负责购买新的设备，中标人负责安装。

二、 消防系统中各子系统的服务范围

（一）火灾自动报警系统

1.对火灾报警系统定期检查和试验。

2.对火灾报警控制器的各功能进行试验。

3.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

4.每年对备用电源进行一次充放电试验，一次主电源和备用电源自动切换试验。

（二）对消防系统联动设备定期检查和试验

1.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

2.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

3.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

4.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

5.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

6.对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

7.对火灾自动报警系统的故障进行维修。

8.对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

（三）消火栓系统

1.每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

2.每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

3.每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

4.每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

5.每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

6.每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

7.每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

（四）自动喷水灭火系统

1.每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

2.每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

3.每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知及时更换。

4.每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

5.每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

6.每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

7.每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

8.每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助招标人处理。

（五）气体灭火系统

1.检查保养气体控制屏,保证正常运行。

2.检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

3.检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

5.每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

6.每季度检查试验手动和自动放气装置。

7.季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

（六）防火分区

1.每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

2.每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

（七）防排烟系统

1.每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2.每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

3.每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

（八）应急照明疏散指示

1.每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2.每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

（九）其它

1.每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

2.每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

3.每季度试验消防电源末端的切换功能。

4.每月对安保人员、临时工、外聘人员、食堂工作人员开展一次消防培训。

5.配合学校开展消防演练，消防安全检查等。

6.落实学校关于消防安全的其他工作。

7.消控室值班人员需持中级以上证书。

8.根据消防要求出具消防质检报告。

三、维护标准

《建筑消防设施的维护管理》

《火灾自动系统施工及验收规范》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

四、注意事项

1.重大节假日、开展大型活动或有关部门来检查等，中标人必须要事先对所有设备进行检查，并将检查结果及时反馈给采购人，确保一切正常。

2.投标人使用的标准必须是国际公认或国家地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

3.投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

4.维护和维修工作的具体时间安排、地点以及履行标准需在合同中详细列明，以确保委托人能够有效监督投标人的履约情况；此外，需明确设备采购后，投标人的安装完成时限及验收标准。

5.未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的权利和义务全部或部分转让给第三方。转让过程中，受让人应承担相应的法律责任，并确保其具备履行合同的能力和条件。

6.投标人不得以委托人的名义签订任何超出本合同约定范围的合同或进行任何具有法律效力的行为。